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产品简介

产品概述

防爆式温湿度变送器专门为某些苛刻的环境而研发的。铸铝式防爆外壳，探头放置专门的金属探头仓中，电气部分与探头隔离。

采用专业测试温湿度传感器探头作为核心检测器件；具有测量范围宽、精度高、线性度好、通用性好、使用方便、便于安装、传输距离远、价格适中等特点。

功能特点

本产品采用高灵敏度数字探头，信号稳定，精度高。具有测量范围宽、线形度好、防水性能好、使用方便、便于安装、传输距离远等特点。
产品参数

	参数
	技术指标

	供电电源
	12V-24VDC

	响应时间
	小于1秒

	测量精度
	3%F.s

	接口形式
	模拟量(电压/电流)

	耗电
	<1W

	运行温度
	-20℃ 至 +50℃

	工作湿度环境
	0%-90%RH（相对湿度）、非凝结

	外形尺寸
	如下图所示

	防爆等级
	Exd ⅡCT6


探头参数与选型

	产品类型
	探头类型
	温度精度
	湿度精度

	-S20型(默认）
	SHT20
	±0.3℃
	±3-7%

	-S30型
	SHT30
	±0.3℃
	±2-4.5%

	-S31型
	SHT31
	±0.3℃
	±2%

	-S75型
	SHT75
	±0.3℃
	±1.5-3%


模拟量通讯参数

	参数
	指标

	电流输出类型
	4-20mA

	电流输出负载
	≤600欧姆

	电压输出类型
	0-5V/0-10V

	电压输出负载
	≤250欧姆


数字量通讯参数

	参数
	指标

	通信接口
	RS485接口

	波特率
	2400/4800/9600

	通讯协议
	Modbus RTU协议


硬件连接

设备安装前检查

安装设备前请检查设备清单：

	名称
	数量

	防爆式传感器
	1台

	12V防水电源
	1台(选配)

	USB转485设备
	1台(选配)

	保修卡/合格证
	1份


接口说明

电源接口为宽电压电源输入 12-24V 均可。模拟量型产品注意信号线正负，不要将电流/电压信号线的正负接反。

	
	线色
	说明

	电源
	棕色
	电源正（12-24VDC）

	
	黑色
	电源负

	通信
	黄（灰）色
	电压/电流输出正

	
	蓝色
	电压/电流输出负


出厂默认提供0.85米长线材，客户可根据需要按需延长线材或者顺次接线。

安装说明


防爆式传感器采用壁挂式安装，由三个8.5mm固定孔固定即可，客户可以使用膨胀螺钉固定，也可以使用螺栓固定。固定孔尺寸位置如下所示：


安装时请保证安装方向，气体仓进气口垂直向下安装

防爆式传感器采用壁挂式安装，由三个8.5MM固定孔固定即可，客户可以使用膨胀螺钉固定，也可以使用螺栓固定。固定孔尺寸位置如下所示：


安装时请保证安装方向，气体仓进气口垂直向下安装
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图1.非数显声光款传感器尺寸[image: image2.jpg]122mm





图2.数显款传感器尺寸
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图3.声光款传感器尺寸

[image: image4.jpg]180mm

wuwige

122mm





图4.声光数显款传感器尺寸

接线说明
模拟量型传感器接线简单，只需要将线与设备的指定端口连接即可。设备支持3/4线制接线方式。

典型四线制接线方式

如下图所示为电流型传感器接线方式，将传感器的电源线（棕线与黑线）接入电源；传感器的黄(灰)色线为信号正接入采集设备的信号正，电流流向为传感器到采集设备；传感器的蓝色线为信号正接入电流采集设备的信号负，电流流向为采集设备到传感器。
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如下图所示为电压型传感器接线方式，将传感器的电源线（棕线与黑线）接入电源；传感器的黄(灰)色线为信号正接入采集设备的信号正，黄(灰)线的电压为输出电压；传感器的蓝色线为信号正接入电压采集设备的信号负，蓝线的电压为参考电压，与黑线电压一致为0V。
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典型三线制接线方式

对于典型的三线制接线，相较于四线制接线方式，省略蓝线即可，在传感器中蓝线与黑线在传感器中短路，因此可以省略蓝线。

对于三线制电流接线方式，将传感器的电源线（棕线与黑线）接入电源后，只需要将传感器的黄(灰)色线为信号正接入电流采集设备的信号正即可。
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对于三线制电压接线方式，将传感器的电源线（棕线与黑线）接入电源后，只需要将传感器的黄(灰)色线为信号正接入电压采集设备的信号正即可。
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模拟量传感器参数含义与换算

模拟量4-20mA电流输出

	电流值
	温度
	湿度

	4mA
	-45℃
	0%

	20mA
	115℃
	100%


计算公式为P温度=（I（电流）-4mA）*10-45℃
计算公式为P湿度=（I（电流）-4mA）*6.25%

其中I的单位为mA。
例如当前情况下采集到的数据湿度是8.125mA，此时计算湿度的值为25.78%。温度是10.125mA，此时计算温度的值为16.3℃。

模拟量0-10V电压输出

	电压值值
	温度
	湿度

	0V
	-45℃
	0%

	10V
	115℃
	100%


计算公式为P温度=V（电压）*0.016-45℃
计算公式为P湿度=V（电压）/100%

其中V的单位为mV。
例如当前情况下采集到的数据湿度是3515mV，此时计算湿度的值为35.15%。采集到的数据温度是3515mV，此时计算温度的值为11.2℃。
模拟量0-5V电压输出

	电压值值
	温度
	湿度

	0V
	-45℃
	0%

	5V
	115℃
	100%


计算公式为P温度=V（电压）*0.032-45℃
计算公式为P湿度=V（电压）*0.02
其中V的单位为mV。
例如当前情况下采集到的数据湿度是4228mV，此时计算湿度的值为84.56%。采集到的数据温度是3228mV，此时计算温度的值为58.3℃。
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