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产品简介
产品概述

二氧化碳传感器采用专业测试二氧化碳浓度传感器探头作为核心检测器件；具有测量范围宽、精度高、线性度好、通用性好、使用方便、便于安装、传输距离远、价格适中等特点。

功能特点

本产品采用高灵敏度的气体检测探头，信号稳定，精度高，快速响应寿命长。具有测量范围宽、线形度好、使用方便、便于安装、传输距离远等特点。注意传感器为空气检测使用，客户应该在应用环境下测试以确保传感器符合要求。

产品参数

	参数
	技术指标

	CO2测量范围
	5000ppm/1%/3%/65%/100%可选

	CO2精度
	±(50ppm+3%读数) (25℃)

	响应时间
	一般小于15秒

	温度范围
	-40℃-80℃（可定制）

	温度长期稳定型
	≤0.1℃/year

	湿度范围
	0-100%RH

	湿度长期稳定性
	≤1%year

	波特率
	2400/4800/9600

	通讯端口
	RS485

	供电电源
	12V-24VDC

	耗电
	≤0.15W（@12V DC , 25℃）

	运行温度
	-30-50℃（-20-40℃持续）

	工作湿度环境
	0-100%RH(15-95%RH）

	外形尺寸
	110×85×44mm3

	工作压力范围
	0.9-1.1atm


探头参数与选型

	型号
	量程
	精度
	是否抗高湿
	预热时间
	响应时间

	5KN
	5000ppm
	±(50ppm+5%)
	×
	<120S
	<30S

	5KW
	5000ppm
	±(50ppm+5%)
	√
	<60S
	<15S

	1BW
	1%
	±(50ppm+5%)
	√
	<60S
	<15S

	3BW
	3%
	±(50ppm+5%)
	√
	<60S
	<15S

	65B
	65%
	±(50ppm+5%)
	×
	<30S
	<15S

	100B
	100%
	±(50ppm+5%)
	×
	<30S
	<15S


系统框架图
本传感器可以连接单独使用，首先使用12V直流电源供电，设备可以直接连接带有485接口的PLC，可以通过485接口芯片连接单片机。通过后文指定的modbus协议对单片机和PLC进行编程即可配合传感器使用。同时使用USB转485即可与电脑连接，使用我公司提供的传感器配置工具进行配置和测试。

[image: image8.jpg]EStENERE F R AR AT

Weihai JXCT Electronics Co.,, Ltd.




本产品也可以多个传感器组合在一条485总线使用，在进行485总线组合时请遵守“485总线现场接线守则”（见附录）。理论上一条总线可以接16个以上的485传感器，如果需要接更多的485传感器，可以使用485中继器扩充更多的485设备，另一端接入带有485接口的PLC、通过485接口芯片连接单片机，或者使用USB转485即可与电脑连接，使用我公司提供的传感器配置工具进行配置和测试。
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硬件连接

设备安装前检查


安装设备前请检查设备清单：

	名称
	数量

	高精度传感器
	1台

	12V防水电源
	1个（选配）

	USB转485设备
	1个（选配）

	保修卡/合格证
	1份


产品外观尺寸
485版传感器
下图是传感器的外观尺寸图，根据尺寸进行合理安装，如图所示：
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带显示版
下图是传感器的外观尺寸图，根据尺寸进行合理安装，如图所示：
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接口说明

电源接口为宽电压电源输入 12-24V 均可。485型产品注意信号线正负，不要将485信号线的正负接反

	
	线色
	说明

	电源
	棕色
	电源正（12-24VDC）

	
	黑色
	电源负

	通信
	白色
	开关量

	
	灰色
	开关量

	
	蓝色
	485-B

	
	黄色
	485-A


注意事项：

请注意不要接错线序，错误的接线会导致设备烧毁。
传感器应避免接触有机溶剂、酒精、涂料、油类及高浓度气体，也包括硅胶及其它胶粘剂
传感器不能长期应用于含有腐蚀性气体的环境中，腐蚀性气体会损害传感器

开关量的功率较小，如果您需要接功率器件，请接中间继电器。

出厂默认提供0.6米长线材，客户可根据需要按需延长线材或者顺次接线。

注意在某些出厂批次中可能提供的线序中没有黄色线，此时灰色线等价替换黄色线作用。

需将传感器安置在避风避雨的环境中，90度垂直于地面壁挂，保持将传感器透气孔朝向正下方，防止进水。

配置软件安装和使用
我司提供配套的“传感器监控软件”，可以方便的使用电脑读取传感器的参数，同时灵活的修改传感器的设备ID和地址。

传感器接入电脑

将传感器通过USB转485正确的连接电脑并提供供电后，可以在电脑中看到正确的COM口（“我的电脑—属性—设备管理器—端口”里面查看 COM 端口）。
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如上图所示，此时您的串口号为COM10，请记住这个串口，需要在传感器监控软件中填入这个串口号。

如果在设备管理器中没有发现COM口，则意味您没有插入USB转485或者没有正确安装驱动，请联系技术人员取得帮助。

传感器监控软件使用

软件界面如图所示：

[image: image6.png]EUafERREReE

TRATIRE) T iR LA E

485 RIS wEmgE (w0 5
== B - S ETEEARELNES)
= 24 B PrTr o
|
(AR RS
mne: [con (5 (B w0 6] emsnoas[l ] | | BEER LTI EER
wELRe weTR: [ B
FEES: pEEse BB
e =
(EEEEERE
DR RIET 8 Bl
TR AR T





打开软件后，首先选择软件顶端“传感器类型”，再根据3.1章节的方法获取到串口号并选择正确的串口，然后单击“自动获取当前波特率和地址”即可自动探测到当前485总线上的所有设备和波特率。请注意，使用软件自动获取时需要保证485总线上只有一个传感器。然后单击“连接设备”后即可实时获取传感器数据信息。
修改波特率和设备地址

在断开“设备连接”的情况下，点击“配置传感器通信参数”中“修改波特率和修改从站号”即可完成相关的设置，请注意设置过后请重启设备，然后“自动获取当前的波特率和地址”后可以发现地址和波特率已经改成您需要的地址和波特率。
通信协议

通讯基本参数

	参数
	内容

	编码
	8位二进制

	数据位
	8位

	奇偶校验位
	无

	停止位
	1位

	错误校准
	CRC冗长循环码

	波特率
	2400bps/4800bps/9600bps可设，出厂默认为9600bps


数据帧格式定义
采用 Modbus-RTU通讯规约，格式如下：

初始结构>=4字节的时间

地址码=1字节

功能码=1字节

数据区=N字节

错误校验=16位CRC码

结束结构>=4字节的时间

地址码：为变送器的地址，在通讯网络中是唯一的(出厂默认0x01)。

功能码：主机所发指令功能提示，本变送器只用到功能码 0x03(读取存器数据)。

数据区：数据区是具体通讯数区，注意16bits数据高字节在前

CRC码：二字节的校验码。

问询帧

	地址码
	功能码
	寄存器

起始地址
	寄存器长度
	校验码

低位
	校验码

高位

	1字节
	1字节
	2字节
	2字节
	1字节
	1字节


应答帧
	地址码
	功能码
	有效字节数
	数据一区
	第二

数据区
	第N

数据区

	1字节
	1字节
	1字节
	2字节
	2字节
	2字节


寄存器地址

	寄存器地址
	PLC组态地址
	内容
	操作

	0005H
	40006
	CO2浓度(单位1ppm)
	只读

	0100H
	40101
	设备地址(0-252)
	读写

	0101H
	40102
	波特率(2400/4800/9600)
	读写


通讯协议示例以及解释

读取设备地址0x01的CO2值


问询帧

	地址码
	功能码
	起始地址
	数据长度
	校验码低位
	校验码高位

	0x01
	0x03
	0x00,0x05
	0x00,0x01
	0x94
	0x0B



应答帧(例如读到CO2值为451ppm)

	地址码
	功能码
	有效字节数
	CO2值
	校验码低位
	校验码高位

	0x01
	0x03
	0x02
	0x01 0xC3
	0x78
	0x35


CO2：
01C3 H(十六进制)=451=>CO2=451ppm

读取设备地址0x01的温湿度值

问询帧

	地址码
	功能码
	起始地址
	数据长度
	校验码低位
	校验码高位

	0x01
	0x03
	0x00,0x00
	0x00,0x02
	0xC4
	0x0B


应答帧
	地址码
	功能码
	有效字数
	湿度值
	温度值
	校验码
低位
	校验码

高位

	0x01
	0x03
	0x04
	0x02

0x92
	0xFF

0x9B
	0x5A
	0x3D


温度：
当温度低于0℃时以补码形式上传

FF9BH(十六进制)=-101=>温度=-10.1℃
湿度：

0292H(十六进制)=658=>湿度=65.8%RH
读取设备地址 0x01的温湿度、O3值

问询帧

	地址码
	功能码
	起始地址
	数据长度
	校验码

低位
	校验码

高位

	0x01
	0x03
	0x00 0x00
	0x00 0x07
	0x04
	0x08


应答帧

	地址码
	功能码
	返回有效字节数
	湿度值
	温度值
	8个无用字节
	臭氧值
	校验码低位
	校验码高位

	0x01
	0x03
	0x0E
	0x03

0x14
	0x01

0x1B
	0x00
	0x00

0x28
	0x50
	0x3B


温度：
011BH(十六进制)=283=>温度=28.3℃
湿度：
0314H(十六进制)=788=>湿度=78.8%RH

O3：

0028H(十六进制)=40=>O3=0.4ppm
O3测量单位ppm与ug/m3换算

根据计算可以得一下换算关系，仅对于O3有效：

1ppm=48/22.4=2.143mg/m3=2143ug/m3
1ppb=48/22.4=2.143ug/m3
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