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产品简介

产品概述

风管式甲醛传感器专门为插入式管道气体测量而设计。采用不锈钢导气管与不锈钢法兰结合的插入式结构，采用专业测试甲醛浓度传感器探头作为核心检测器件；具有测量范围宽、精度高、线性度好、通用性好、使用方便、便于安装、传输距离远、价格适中等特点

功能特点


本产品采用高灵敏度的气体检测探头，信号稳定，精度高，快速响应，寿命长。具有测量范围宽、线形度好、使用方便、便于安装、传输距离远等特点。注意传感器为空气检测使用，客户应该在应用环境下测试以确保传感器符合要求。

产品参数

	参数
	技术指标

	CH2O测量范围
	0-3ppm/0-5ppm

	测量方式
	电化学传感器

	CH2O精度
	≤读数的±2%(25℃)

	质保期
	主机质保2年，探头质保1年

	响应时间
	一般小于15秒

	接口形式
	模拟量(电压/电流)/数字量(RS485)

	供电电源
	DC12V-24V1A

	耗电
	<1W

	运行温度
	0-50℃

	工作湿度环境
	15-90%RH(无凝结)

	外形尺寸
	110×85×44mm3

	风管长度
	200mm


干扰气体

传感器能对除目标气体外的其它气体产生响应。现将该传感器对几种常见的干扰气体的响应特性列于下表，以供参考。

	气体
	相对灵敏度（%）

	CO
	1

	H2
	0.1

	SO2
	12

	CL2
	-3

	NH3
	0

	CO2
	0

	甲醇，乙醇
	50

	酚类
	7


探头参数与选型

	编号
	探头类型
	量程
	分辨率

/可检测下限
	寿命

	5P
	国产
	5ppm
	100ppb
	>2年

	5PJ
	进口达特探头
	3ppm
	40ppb
	>3



以上寿命均为温度23±3℃、湿度40±10%RH、浓度<5%最大量程并无其他腐蚀干扰气体的情况下的参考数值。

模拟量通讯参数

	参数
	指标

	电流输出类型
	4-20mA

	电流输出负载
	≤600欧姆

	电压输出类型
	0-5V/0-10V

	电压输出负载
	≤250欧姆


数字量通讯参数

	参数
	指标

	通信接口
	RS485接口

	波特率
	2400/4800/9600

	通讯协议
	Modbus RTU协议


硬件连接

设备安装前检查
安装设备前请检查设备清单：

	名称
	数量

	高精度传感器
	1台

	12V防水电源
	1台（选配）

	USB转485设备
	1台（选配）

	保修卡/合格证
	1份

	安装法兰
	1套


接口说明

电源接口为宽电压电源输入12-24V均可。485信号线接线时注意A/B两条线不能接反，总线上多台设备间地址不能冲突。
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	线色
	说明

	电源
	棕色
	电源正（12-24V DC）

	
	黑色
	电源负

	通信
	黄(灰)色
	485-A

	
	蓝色
	485-B



电源接口为宽电压电源输入12-24V均可。模拟量型产品注意信号线正负，不要将电流/电压信号线的正负接反。

	
	线色
	说明

	电源
	棕色
	电源正（12-24VDC）

	
	黑色
	电源负

	通信
	黄(灰)色
	电压/电流输出正

	
	蓝色
	电压/电流输出负


出厂默认提供0.6米长线材，客户可根据需要按需延长线材或者按照表格顺次接线。

安装说明

风管式传感器所配的风管的孔径为25mm风管式传感器出厂时配送了一套安装法兰用以固定在指定的设备管壁上，法兰由3个3.5mm的安装螺丝孔固定，客户可根据情况使用3mm螺栓或者3mm的自攻螺丝安装。

在传感器的壳体处有间距105mm的螺丝，也可以通过此处的固定螺丝固定。
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如下图所视，为法兰的安装示意图，客户将法兰固定住后使用法兰柱上的螺丝固定住传感器即可。
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如下图为安装好的参考样式，具体安装形式多种多样，客户可根据现场情况选择合理的安装方式：
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数字量传感器通信协议

通讯基本参数
	参数
	内容

	编码
	8位二进制

	数据位
	8位

	奇偶校验位
	无

	停止位
	1位

	错误校验
	CRC（冗余循环码）

	波特率
	2400bps/4800bps/9600bps可设，出厂默认为9600bps


数据帧格式定义
采用 Modbus-RTU通讯规约，格式如下：

初始结构>=4字节的时间

地址码=1字节

功能码=1字节

数据区=N字节

错误校验=16位CRC码

结束结构>=4字节的时间

地址码：为变送器的地址，在通讯网络中是唯一的（出厂默认0x01）。

功能码：主机所发指令功能提示，本变送器只用到功能码0x03（读取存器数据）。

数据区：数据区是具体通讯数区，注意16bits数据高字节在前

CRC码：二字节的校验码。

问询帧

	地址码
	功能码
	寄存器

起始地址
	寄存器

长度
	校验码

低位
	校验码

高位

	1字节
	1字节
	2字节
	2字节
	1字节
	1字节


应答帧
	地址码
	功能码
	有效字节数
	数据一区
	第二数据区
	第N数据区

	1字节
	1字节
	1字节
	2字节
	2字节
	2字节


寄存器地址

	寄存器地址
	PLC

组态地址
	内容
	操作

	0000H
	40001
	湿度(单位0.1%RH)
	只读

	0001H
	40002
	温度(单位0.1℃)
	只读

	0006H
	40007
	甲醛浓度(单位0.01ppm)
	只读

	0100H
	40101
	设备地址(0-252)
	读写

	0101H
	40102
	波特率(2400/4800/9600)
	读写


通讯协议示例以及解释

读取设备地址 0x01的甲醛值

问询帧
	地址码
	功能码
	起始地址
	数据长度
	校验码

低位
	校验码

高位

	0x01
	0x03
	0x00
0x06
	0x00
0x01
	0x64
	0x0B


应答帧（例如读到甲醛值为0.02ppm）
	地址码
	功能码
	返回有效

字节数
	甲醛值
	校验码

低位
	校验码

高位

	0x01
	0x03
	0x02
	0x00

0x02
	0x39
	0x85


CH2O：

0x0002(十六进制)=2=>CH2O=0.02ppm
读取设备地址 0x01 的温湿度值

问询帧

	地址码
	功能码
	起始地址
	数据长度
	校验码低位
	校验码高位

	0x01
	0x03
	0x00,0x00
	0x00,0x02
	0xC4
	0x0B


应答帧（例如读到温度为-10.1℃，湿度为65.8%RH）

	地址码
	功能码
	有效

字数
	湿度值
	温度值
	校验码

低位
	校验码

高位

	0x01
	0x03
	0x04
	0x02

0x92
	0xFF

0x9B
	0x5A
	0x3D


温度：
当温度低于0℃时以补码形式上传

FF9BH(十六进制)=-101=>温度=-10.1℃

湿度：

292H(十六进制)=658=>湿度=65.8%RH
读取设备地址0x01的温湿度、CH2O值

问询帧

	地址码
	功能码
	起始地址
	数据长度
	校验码低位
	校验码高位

	0x01
	0x03
	0x00 0x00
	0x00 0x07
	0x04
	0x08


应答帧（例如读到CH2O值为0.40ppm,温度为-10.1℃，湿度为65.8%RH）
	地址码
	功能码
	返回有效字节数
	湿度值
	温度值
	8个无用字节
	CH2O值
	校验码低位
	校验码高位

	0x01
	0x03
	0x0E
	0x03

0x14
	0x01

0x1B
	0x00...
	0x00     0x28
	0x50
	0x3B


温度：
当温度低于0℃时以补码形式上传

011BH(十六进制)=283=>温度=28.3℃

湿度：

0314H(十六进制)=788=>湿度=78.8%RH
CH2O：
0x28(十六进制)=40=>CH2O=0.40ppm

CH2O测量单位ppm与μg/m3换算

根据计算可以得一下换算关系，仅对于CH2O有效：

1ppm=30/22.4=1.339mg/m3=1339μg/m3

1ppb=1.339μg/m3

国家室内标准0.08mg/m3换算为66.64ppb也就是0.067ppm。

模拟量参数含义
模拟量4-20mA电流输出

	电流值
	CH2O

	4mA
	0mg/m3

	20mA
	1.00mg/m3


计算公式为P（CH2O）=（I（电流）-4mA）*0.0625mg/m3
    其中P的单位为mg/m3，I的单位为mA。

    例如当前情况下采集到的数据是8.125mA，此时计算CH2O的值为0.26mg/m3最大量程。

模拟量0-10V电压输出

	电压值值
	CH2O

	0V
	0mg/m3

	10V
	1.00mg/m3


计算公式为P（CH2O）=V（电压）/10000mg/m3
    其中P的单位为mg/m3，V的单位为mV。

    例如当前情况下采集到的数据是3515mV，此时计算CH2O的值为0.35mg/m3。

模拟量0-5V电压输出

	电压值
	CH2O

	0V
	0mg/m3

	5V
	1.00mg/m3


计算公式为P（CH2O）=V（电压）/500mg/m3
    其中P的单位为mg/m3，V的单位为mV。

例如当前情况下采集到的数据是4228mV，此时计算CH2O的值为8.46mg/m3。

常见问题与质量保证

数字量设备无法连接到PLC或电脑

可能原因如下：

电脑有多个COM口，选择的口不正确。

设备地址错误，或者存在地址重复的设备(出厂默认全部为1)。

波特率，校验方式，数据位，停止位错误。

主机轮询间隔和等待应答时间太短，需要都设置在200ms以上。

485总线有断开，或者A、B线接反。

设备数量过多或布线太长，应就近供电，加485增强器，同时增加120Ω终端电阻。

USB转485驱动未安装或者损坏。

设备损坏。

模拟量无输出或输出错误可能的原因

量程对应错误导致PLC计算错误，量程请查阅第一部分的技术指标。

接线方式不对或者接线顺序错误。

变送器与采集器之间距离过长，造成信号紊乱。

PLC采集口损坏。

设备损坏。

质保与售后

质保条款遵循威海精讯畅通电子科技有限公司传感器售后条款，对于传感器主机电路部分质保两年，气敏类探头质保一年，配件(外壳、插头、线缆等)质保三个月。
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