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	防爆式大气压力

温湿度传感器

	使用说明书

	JXBS-4001-AP_485型

	Ver1.0


产品简介

产品概述

防爆式大气压力温湿度三合一传感器专门为某些苛刻的环境而研发的。铸铝式防爆外壳，探头放置专门的金属探头仓中，电气部分与探头隔离。

采用专业测试大气压力传感器探头作为核心检测器件；具有测量范围宽、精度高、线性度好、通用性好、使用方便、便于安装、传输距离远、价格适中等特点。

功能特点

本产品采用高灵敏度的气体检测探头，信号稳定，精度高，快速响应，寿命长。具有测量范围宽、线形度好、使用方便、便于安装、传输距离远等特点。注意传感器为空气检测使用，客户应该在应用环境下测试以确保传感器符合要求。

产品参数

	参数
	技术指标

	大气压力测量范围
	10-1200mbar

	分辨率（气压）
	0.012 mbar

	响应时间
	一般小于15秒

	精度（气压）
	±1.5mbar(@25℃1035mbar)

	接口形式
	数字量(RS485)

	供电电源
	12V-24VDC

	耗电
	<1W

	运行温度
	-20℃ 至 +50℃

	工作湿度环境
	0% - 90%RH（相对湿度）、非凝结

	外形尺寸
	如下图所示

	防爆等级
	Exd ⅡCT6


温湿度参数

	参数名称
	参数内容

	湿度精度
	±3%RH(0%RH-100%RH,25°C)

	温度精度
	±0.5°C(25°C)

	湿度量程
	0%RH-100%RH

	温度量程
	-40°C-80°C(可定制)

	温度长期稳定性
	≤0.1°C/y

	湿度长期稳定性
	≤1%/y


硬件连接

设备安装前检查

安装设备前请检查设备清单：

	名称
	数量

	防爆式传感器
	1台

	12V防水电源
	1台(选配)

	USB转485设备
	1台(选配)

	保修卡/合格证
	1份


接口说明

宽电压电源输入12-24V均可。485信号线接线时注意A/B两条线不能接反，总线上多台设备间地址不能冲突。

	
	线色
	说明

	电源
	棕色
	电源正（12-24VDC）

	
	黑色
	电源负

	通信
	黄(灰)色
	485-A

	
	蓝色
	485-B


出厂默认提供0.85米长线材，客户可根据需要按需延长线材或者顺次接线。

安装说明


防爆式传感器采用壁挂式安装，由三个8.5MM固定孔固定即可，客户可以使用膨胀螺钉固定，也可以使用螺栓固定。固定孔尺寸位置如下所示：


安装时请保证安装方向，气体仓进气口垂直向下安装
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图1.非数显款传感器尺寸
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图2.数显款传感器尺寸

[image: image3.png]180mm

188mm

106mm

wwge





图3.非数显款声光传感器尺寸
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图4.声光数显款传感器尺寸

配置软件安装和使用
我司提供配套的“传感器监控软件”，可以方便的使用电脑读取传感器的参数，同时灵活的修改传感器的设备ID和地址。

传感器接入电脑

将传感器通过USB转485正确的连接电脑并提供供电后，可以在电脑中看到正确的COM口（“我的电脑—属性—设备管理器—端口”里面查看 COM 端口）。
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如上图所示，此时您的串口号为COM10，请记住这个串口，需要在传感器监控软件中填入这个串口号。

如果在设备管理器中没有发现COM口，则意味您没有插入USB转485或者没有正确安装驱动，请联系技术人员取得帮助。
传感器监控软件使用

软件界面如图所示：
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打开软件后，首先选择软件顶端“传感器类型”，再根据3.1章节的方法获取到串口号并选择正确的串口，然后单击“自动获取当前波特率和地址”即可自动探测到当前485总线上的所有设备和波特率。请注意，使用软件自动获取时需要保证485总线上只有一个传感器。然后单击“连接设备”后即可实时获取传感器数据信息。
修改波特率和设备地址

在断开“设备连接”的情况下，点击“配置传感器通信参数”中“修改波特率和修改从站号”即可完成相关的设置，请注意设置过后请重启设备，然后“自动获取当前的波特率和地址”后可以发现地址和波特率已经改成您需要的地址和波特率。
通信协议

通讯基本参数

	参数
	内容

	编码
	8位二进制

	数据位
	8位

	奇偶校验位
	无

	停止位
	1位

	错误校准
	CRC冗长循环码

	波特率
	2400bps/4800bps/9600bps可设，出厂默认为9600bps


数据帧格式定义
采用 Modbus-RTU通讯规约，格式如下：

初始结构>=4字节的时间

地址码=1字节

功能码=1字节

数据区=N字节

错误校验=16位CRC码

结束结构>=4字节的时间

地址码：为变送器的地址，在通讯网络中是唯一的(出厂默认0x01)。

功能码：主机所发指令功能提示，本变送器只用到功能码 0x大气压力(读取存器数据)。

数据区：数据区是具体通讯数区，注意16bits数据高字节在前

CRC码：二字节的校验码。

问询帧

	地址码
	功能码
	寄存器

起始地址
	寄存器长度
	校验码

低位
	校验码

高位

	1字节
	1字节
	2字节
	2字节
	1字节
	1字节


应答帧
	地址码
	功能码
	有效字节数
	数据一区
	第二

数据区
	第N

数据区

	1字节
	1字节
	1字节
	2字节
	2字节
	2字节


寄存器地址

	寄存器地址
	PLC组态地址
	内容
	操作

	0000H
	40001
	湿度(单位0.1%RH)
	只读

	0001H
	40002
	温度(单位0.1℃)
	只读

	000AH
	4000B
	大气压（高位）
	只读

	000BH
	4000C
	大气压（低位）
	只读

	0100H
	40101
	设备地址(0-252)
	读写

	0101H
	40102
	波特率(2400/4800/9600)
	读写


通讯协议示例以及解释

读取设备地址0x01的大气压值

问询帧

	地址码
	功能码
	起始地址
	数据长度
	校验码低位
	校验码高位

	0x01
	0x03
	0x00,0x0A
	0x00,0x02
	0xE4
	0x09


应答帧

	地址码
	功能码
	有效字数
	气压高位
	气压低
	校验码

低位
	校验码

低位

	0x01
	0x03
	0x04
	0x00

0x01
	0x89

0x2a
	0x4D
	0xBC


大气压:1892AH换算成十进制100650

小数点后固定四位，也就是当前大气压位1006.50mbar

标准大气压为1013.25mbar

读取设备地址0x01的温湿度值

问询帧

	地址码
	功能码
	起始地址
	数据长度
	校验码低位
	校验码高位

	0x01
	0x03
	0x00,0x00
	0x00,0x02
	0xC4
	0x0B


应答帧
	地址码
	功能码
	有效字数
	湿度值
	温度值
	校验码
低位
	校验码

高位

	0x01
	0x03
	0x04
	0x02

0x92
	0xFF

0x9B
	0x5A
	0x3D


温度：
当温度低于0℃时以补码形式上传

FF9BH(十六进制)=-101=>温度=-10.1℃
湿度：

0292H(十六进制)=658=>湿度=65.8%RH
读取设备设备地址0x01的温湿度、气压值

问询帧

	地址码
	功能码
	起始地址
	数据长度
	校验码低位
	校验码高位

	0x01
	0x03
	0x00

0x00
	0x00

0x0C
	0x45
	0xCF


应答帧

	地址码
	功能码
	字节数
	湿度值
	温度值
	11个无用字节
	无用字节
	气压数据
	校验码

	0x01
	0x03
	0x18
	0x02

0x64
	0x01

0x1F
	0x00...
	0x02

0xFF

0xFD

0x00

0x00
	0x00

0x01

0x88

0xC5
	0xF9

0xDD


温度：

011FH(十六进制)=287=>温度=28.7℃

湿度：

0264H(十六进制)=612=>湿度=61.2%RH

大气压：

0188C5H(十六进制)=100549=>大气压=1005.49mbar

常见气压单位的转换

本文大气压单位均使用mbar(毫巴)来描述，与kPa换算关系如下：

1kPa=10mbar

标准大气压为101.325kPa，换算为1013.25mbar。
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