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产品简介

产品概述

乙烯传感器是一款基于4G移动网络进行数据传输的传感器，无需专门的通信线路，依托无处不在的手机信号网络可实现物联网检测。

传感器采用稳定可靠的运营商网络，具有技术成熟、传输稳定，信号强且覆盖范围广等特点。同时设备支持定时采集数据并主动上传服务器平台。
乙烯传感器采用专业测试乙烯浓度传感器探头作为核心检测器件；具有测量范围宽、精度高、线性度好、通用性好、使用方便、便于安装、传输距离远、价格适中等特点。

产品优势
采用进口的探测芯片，响应速度快
零点漂移小，重复性好

低功耗、寿命长

产品经过EMC和EMI测试，抗干扰能力强

设备稳定、可靠，探测准确
远程云端报警监测
产品参数

4G通讯参数

	参数名称
	参数内容

	供电方式
	12-24V DC

	传输接口
	4G无线信号传输

	频段制式
	FDD-LTE、TDD-LTD、TD-SCDMA、UMTS、EV-DO、CDMA、GSM

	运营支持
	中国移动、中国联通、中国电信的4G、3G、2G全网通

	工作温度
	-20~50℃

	工作湿度
	0~95%（相对湿度）、无凝结


传感器参数

	参数
	技术指标

	乙烯测量范围
	0-100ppm（范围可选）

	测量方式
	电化学传感器

	测量精度
	≤3%F.s

	重复性
	≤1%F.s

	运行温度
	-10至40℃

	工作湿度环境
	15-90%RH（相对湿度）、无凝露

	工作压力范围
	标准大气压±10%


交叉气体抗干扰特性
	气体
	浓度（ppm）
	读数（ppm）

	一氧化碳
	100
	70

	乙醇
	200
	180

	乙醚
	100
	60

	乙酸
	50
	19

	二甲苯
	50
	65

	硫化氢
	50
	145


硬件连接

设备安装前检查

安装设备前请检查设备清单：

	名称
	数量

	高精度传感器
	1台

	天线（默认内置）
	1只

	12V防水电源
	1个

	SIM物联卡
	1张

	保修卡/合格证
	1份


产品外观尺寸

以下是传感器的外观尺寸图，可根据尺寸和结构合理进行传感器的安装。
产品根据需要会选择使用内置天线或者外置天线，使用内置天线时，天线装在外壳内部，客户无需操作上电即可使用；若使用外部天线，在运输过程中天线与设备是分离的，请将天线拧到设备上安装使用。
当设备是直流供电时，设备外延一条10cm的电源线，使用的圆口电源接口，如图所示：
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气体检测孔
气体探测孔处使用高分子气体膜隔离，此膜透气不透水，可以起到气体渗透但是隔绝水分的作用，请勿破坏此膜，否则影响产品的寿命。
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传感器连接精讯云
精讯云介绍
精讯云，精讯畅通研发的一款通用性物联网云平台，以行业解决方案为基础，解决传统云平台重链接轻体验的问题，在链接基础上升级前段显示效果与风格，集成十余行业界面模板，是一套集合解决方案、数据采集、预警发布、远程控制、数据分析等为一体的物联网系统。精讯云提供数据记录、查询、导出、比较等功能，主要是在应用层为客户提供一站式的加入服务。

精讯云优势
（1）稳定性：高稳定性，系统总体可用率大于99.7%，数据库应用可用率大于99.8%，并且会定期维护。
（2）易操作性：提供友好的用户管理和使用界
（3）可靠性：，在系统设计时，通过选择优秀的产品和采用必要的技术手段确保系统的可靠性
（4）兼容性：其他公司产品按照我司服务器协议，数据也可在我司平台产看
（5）“千人千面”：具有私有化部署，同时提供正常入口和中性入口两个入口，从中性入口进入后，客户看到的界面信息为客户自行设定的信息

（6）微信小程序：可以手机微信简单、方便查看设备状态、数据、设备绑定地点等。
传感器数据查询

当您购买的传感器带有上报功能，您可以通过精讯云服务器远程查看数据，方便快捷。

传感器设备通过4G网络和精讯云服务器建立连接，按照默认的频率（频率可调）将数据上报到云端服务器。

您只需使用已注册的精讯云账号登录服务器后，通过使用每台主机专有的“身份ID”即可查询设备的数据。

同时平台还具有报警功能，您只需通过平台设置报警数值，监测数据超过报警数值，平台会通过短信或者QQ邮箱通知您，让您更加方便、快捷的监测数据。

注：您可联系我司售后工作人员，了解平台的具体功能。
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