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	导轨式单灯控制器
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产品简介

产品概述

导轨式单灯控制器是1-8路继电器控制器，带常开及常闭输出。1-8路开关量输出，可用于智能家居控制即时控制，也可以通过定时控制和按键控制，可控制小于10A-250VAC的设备，若控制大型设备，再连接一个大的中间继电器即可。
功能特点

本产品利用4G移动网络进行数据传输，无需专门的通信线路，依托无处不在的手机信号网络可实现物联网检测。控制方式可选择及时控制、定时控制和手动控制。可控制继电器数量分别为1、4、8路。其他定制方案、更多功能请咨询公司技术人员。
产品参数

4G通讯参数
	参数名称
	参数内容

	供电方式
	12-24V DC

	传输接口
	4G无线信号传输

	频段制式
	FDD-LTE、TDD-LTD、TD-SCDMA、UMTS、EV-DO、CDMA、GSM

	运营支持
	中国移动、中国联通、中国电信的4G、3G、2G全网通

	工作温度
	-20~50℃

	工作湿度
	0~95%（相对湿度）、无凝结


控制器参数

	参数名称
	参数内容

	输出信号
	开关量输出

	开关量类型
	常开/常闭触点

	工作耗电（继电器打开时）
	1路≤0.7W、4路≤2W、8路≤3.7W

	工作环境
	-20℃-60℃ ,0-95%RH(相对湿度，无凝结）

	开关量工作功率
	10A-250VAC/10A-30VDC

	即时控制
	全开/全关

	定时控制
	共48组可设置指定时间控制

	按键控制
	每一路可按键即时控制


硬件连接

产品清单
安装设备前请检查设备清单：

	名称
	数量

	导轨式单灯控制器
	1台

	天线（默认内置）
	1只

	12V防水电源（选配）
	1个

	SIM物联卡
	1张

	保修卡/合格证
	1份


产品外观尺寸
下图是产品的尺寸，按照尺寸说明合理进行产品安装，如图所示：

（1）1路继电器
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（2）4路继电器
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（3）8路继电器
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接口说明
下图是4G通讯方式产品的接口说明，下图中485口为预留端口，485通信功能目前尚在开发中，如图所示：

（1）1路继电器
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（2）4路继电器
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（3）8路继电器
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大功率电器控制
我司的继电器是12-24v供电，继电器线圈是属于弱电驱动，继电器常开/常闭触点的耐电压和耐电流参数为
10A 250VAC，10A 30VDC。由此可见，若是触点控制大功率电器，不可对交流电压250V以上，交流电流达到10A以上的设备直接控制，不可对直流电压30V以上，电流10A以上的设备直接控制。如果需要控制一般的家用220V电器，大部分的负载电压电流达到以上要求的均可直接连接；如果需要达到控制目的，则可以通过一个交流接触器或中间继电器去完成多级控制，即使用网络继电器触点控制220V交流接触器的线圈，触点闭合后线圈通电，220V交流接触器的顶部触点就会动作，就可以使用220V交流接触器的触点去控制380V的电器或380V交流接触器的线圈，从而完成对大功率电器的通断电控制。
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上图是八路导轨式控制器控制雾炮的连线图示。
由图可见，左侧蓝线部分由220V火线进接网络继电器常开触点，然后开关的对应触点出线连接交流接触器的线圈A1，然后线圈A2点出线连接220V零线。只要扬尘系统的继电器触点闭合，网络继电器开关、220V电源、交流接触器线圈之间就形成了回路，交流接触器线圈就会得电吸合住顶部触点，届时三相电与雾炮电机接通，雾炮即可工作。

导轨式继电器安装
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场地：导轨式控制器并非密封防水，安装的环境应在室内或室外控制箱内，防止被雨淋后短路。
产品安装：建议用户安装前检查一下交货的产品是否有运输造成的损坏，若有问题应及时与厂家联系。导轨式控制器底部可安装C45导轨用于固定。

产品维护：建议用户定期查看安装环境，防止有漏水和灰尘积聚在设备上，导致设备使用出现问题。  

注意事项
设备供电需按照说明书上标识的正和地进行对应接线，正地线序接反会有烧坏设备的风险；目前产品485口为预留口，尚未有485通信功能；为保证设备正常联网，实现平台远程控制继电器，请勿将设备密封在铁质箱子中。

传感器连接精讯云

精讯云介绍
精讯云，精讯畅通研发的一款通用性物联网云平台，以行业解决方案为基础，解决传统云平台重链接轻体验的问题，在链接基础上升级前段显示效果与风格，集成十余行业界面模板，是一套集合解决方案、数据采集、预警发布、远程控制、数据分析等为一体的物联网系统。精讯云提供数据记录、查询、导出、比较等功能，主要是在应用层为客户提供一站式的加入服务。

精讯云优势
（1）稳定性：高稳定性，系统总体可用率大于99.7%，数据库应用可用率大于99.8%，并且会定期维护。
（2）易操作性：提供友好的用户管理和使用界
（3）可靠性：，在系统设计时，通过选择优秀的产品和采用必要的技术手段确保系统的可靠性
（4）兼容性：其他公司产品按照我司服务器协议，数据也可在我司平台产看
（5）“千人千面”：具有私有化部署，同时提供正常入口和中性入口两个入口，从中性入口进入后，客户看到的界面信息为客户自行设定的信息

（6）微信小程序：可以手机微信简单、方便查看设备状态、数据、设备绑定地点等。
传感器数据查询

当您购买的传感器带有上报功能，您可以通过精讯云服务器远程查看数据，方便快捷。

传感器设备通过4G网络和精讯云服务器建立连接，按照默认的频率（频率可调）将数据上报到云端服务器。

您只需使用已注册的精讯云账号登录服务器后，通过使用每台主机专有的“身份ID”即可查询设备的数据。

同时平台还具有报警功能，您只需通过平台设置报警数值，监测数据超过报警数值，平台会通过短信或者QQ邮箱通知您，让您更加方便、快捷的监测数据。

注：您可联系我司售后工作人员，了解平台的具体功能。
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