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	二氧化硫温湿度

三合一传感器

	使用说明书

	JXBS-6001-SO2_Ethernet

	Ver1.0


产品简介

产品概述

以太网型传感器是使用以太网进行传输，实时测量二氧化硫浓度和温湿度，并使用网线进行传输。设备支持主动上传与TCP Modbus两种形式。本系列产品充分利用现成的以太网网络实现不限距离的数据采集与传输与集中控制。

本产品采用进口高灵敏度原件，信号稳定，精度高。具有测量范围宽、线形度好、防水性能好、使用方便、便于安装、传输距离远等特点。

本产品广泛用于机房监控系统、安防工程、医疗卫生监控、能耗监控系统、智能家居等系统。

产品优势
采用进口原件，响应速度快
零点漂移小，重复性好

低功耗、寿命长

产品经过EMC和EMI测试，抗干扰能力强

设备稳定、可靠，探测准确
远程云端报警监测
参数指标
以太网参数

	参数名称
	参数内容

	直流供电
	12V-24V DC

	POE供电
	48V标准POE供电（选配）

	传输接口
	RJ45 10M/100M自适应

	通信协议
	主动上报/TCP modbus

	DNS动态解析
	支持

	工作温度
	-20~50℃

	工作湿度
	0~95%（相对湿度）、无凝结


SO2参数

	参数名称
	参数内容

	SO2测量范围
	0-20ppm(默认）/0-2000ppm

	SO2精度
	±3%F.S

	检测原理
	电化学

	分辨率
	0.01ppm


温湿度参数
	参数名称
	参数内容

	温度范围
	-40℃-80℃（可定制）

	湿度范围
	0-100%RH

	温度分辨率
	0.1℃

	湿度分辨率
	0.1%RH

	湿度精度
	±3%RH (0%RH-100%RH,25°C)

	温度精度
	±0.5°C (25°C)

	温度长期稳定性
	≤0.1°C/年

	湿度长期稳定性
	≤1%/年


探头参数与选型

SO2探头选型如下：

	编号
	探头类型
	量程
	分辨率

/可检测下限

	20PL
	进口SPEC
	20ppm
	100ppb

	2KP
	进口霍尼韦尔
	2000ppm
	5ppm


硬件连接

产品清单

安装设备前请检查设备清单：

	名称
	数量

	高精度传感器
	1台

	12V防水电源
	1台（选配）

	保修卡/合格证
	1份


产品外观尺寸

设备分为普通DC电源适配器供电型与POE集中供电型，具体接口如下所示。
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	样式
	说明

	电源
	圆口DC头
	12-24V直流供电

	网口
	RJ45接口
	连接10/100M网线


如上图所示为普通供电版本设备，分为一个DC口供电口和一个防水RJ45网线口。


普通供电方式的传感器需要在接好网线的同时接上直流电源。出厂提供默认50cm线材。
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	样式
	说明

	网口
	RJ45接口
	连接10/100M网线标准POE网线



如上图所示为POE供电版本设备，外设一个防水RJ45口。
POE供电时网络传感器仅有一个网络接口，您只需要使将POE网线插入网口即可。


注意，本设备仅支持标准48V国标POE交换机，并不支持24V非标交换机，如果有特殊需求请联系厂商。本POE供电兼容1236和4578两种供电模式。

安装说明
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本产品配有一个默认的RJ45防水接头以适应室外的使用，如下图所示，请将网线穿过防水头后，再压制水晶头，然后插入网线并拧紧防水接头即可。

如果您对防水没有要求，可以不使用防水保护套，直接插入成品网线使用即可。
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壁挂王子壳为壁挂式安装，安装孔位于设备两侧中部位置，安装孔径小于4mm，孔距105mm，可使用3mm的自攻螺丝安装。

安装事宜

安装位置需要注意以下事项：

1、变送器应尽量垂直放置，保证安装墙面时，传感器在变送器的下方（变送器上的字体为正方向）；

2、安装高度为人体坐高或主要要求测量的环境区域。

3、本产品为点型扩散性气体检测装置，顾名思义本产品只能检测探头位置的气体浓度，请将产品安置在通风良好位置，不要安装在角落中，这样会导致传感器响应速度变慢甚至影响读数准确性。


同时请注意以下防范事项：

1、避免在易于传热且会直接造成与待测区域产生温差的地带安装，否则会造成温湿度测量不准确。

2、安装在环境稳定的区域,避免直接光照,远离窗口及空调、暖气等设备,避免直对窗口、房门。

3、尽量远离大功率干扰设备，以免造成测量的不准确,如变频器/电机等。

配置软件安装及使用
我司提供配套的“以太网软件配置调试工具”，可以方便的使用电脑对以太网传感器进行设置，修改网路信息，读取传感器数值等。

软件基本使用与设备搜索

首先您需要将我们的传感器解压到单独文件夹中，不要漏掉文件，请确保您电脑的.Net版本是2.0及以上，Win7SP1版本以上的都已经预装了.Net2.0版本，XP或者早期的Win7请安装.Net2.0。
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软件界面分为如下几部分，如图，左边为设备搜索和操作信息显示区域，中间为配置区域，可以进行设备的基本配置，传感器的调试与固件升级。

请注意，使用时首先选择正确的网卡，尤其注意您的电脑有有线网卡和无线网卡时注意选择。然后点击搜索设备，此时会在设备列表中显示全部在线的设备，然后双击设备列表中您需要访问的设备，可以获取设备当前的基本配置。请注意每一步操作前都要首先搜索设备并双击设备，如下图。[image: image7.png]AR
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      您可以修改指定的参数，修改过参数后点击

传感器的网络配置

设备的基本设置主要包括以下几个方面：

	基础网络设置

	设备名称
	客户用来标示自己的设备名称，自行修改，长度不大于10个汉字或者20个英文。

	设备IP
	以太网传感器自身的静态IP，在没有勾选DHCP时使用本IP。

	设备网关
	以太网传感器自身的网关，在没有勾选DHCP时使用本网关。

	子网掩码
	以太网传感器自身的子网掩码，在没有勾选DHCP时使用本子网掩码。

	DHCP
	自动搜寻IP，会根据您网络中的路由器自动获取IP，网关，子网掩码。

如果路由器中没有开启DHCP，则1分钟后会使用静态IP。

	TCPmodbus设置

	启动

TCPmodbs
	勾选本选项后设备以TCPmodbus从机方式工作。TCPmodbus和主动上传只能二选一

	本地TCP

modbus端口
	监听的TCP端口号。

	主动上报设置

	服务器地址类型
	可以选择上传到指定IP或者指定域名。

IP形式或者域名形式二选一。

	目标IP/域名
	需要上传到的指定IP或者域名。域名长度不能超过14个英文。

	目标端口
	需要上传到的指定端口。

	主通信模式
	主动上传使用的TCP协议或者UDP协议。


传感器参数设置

在传感器调试页面可以设置一些参数，注意设置这些参数的时候，设备必须工作在TCP modbus模式，不能工作在主动上传模式。

	TCPmodbus配置设置

	TCPmodbus从机地址
	可以设置TCPmodbus的从机地址，范围0-253，其中254是广播地址。

	协议类型
	可以选择主动上传协议类型，0代表不主动上传，1代表使用系统默认协议主动上传，2代表使用其他协议主动上传。

	上报间隔
	主动上传的上报间隔，单位1s，范围1-65535秒。


主动上传与TCPmodbus模式的切换

系统出厂默认使用TCP modbus方式工作，如果需要切换到主动上传模式，请按照以下步骤操作，注意步骤顺序不要错乱，否则会导致配置失败。

①在传感器调试页面设置上报协议为1，修改上报间隔为您期望的间隔。

②在传感器配置页面，将启动TCPmodbus的选项取消勾选，并设置主动上报设置，保存配置。

如果您需要切换回TCPmodbus模式，请按照以下步骤操作，注意步骤顺序不要错乱，否则会导致配置失败。

①在传感器配置页面，将启动TCPmodbus的选项勾选，保存配置。

②在传感器调试页面设置上报协议为0。

通信协议（TCP modbus）

TCP modbus基本通信格式
TCP Modubs 由两部分组成，由MBAP头和PDU数据包组成。

其中MBAP数据头包含以下几部分：

	区域
	长度
	描述
	客户端
（主机）
	服务器
（从机）

	传输标志
	2字节
	MODBUS 请求和响应传输过程中序列号，一般每一次传输自增1。
	客户端生成
	应答时复制该值

	协议标志
	2字节
	Modbus协议默认为0
	客户端生成
	应答时复制该值

	长度
	2字节
	剩余部分的长度
	客户端生成
	应答时由服务器端生成

	单元标志
	1字节
	从机标志（从机地址）
	客户端生成
	应答时复制该值


其中PDU数据组成如下，相较于Modbus-RTU协议，少了校验码。

	功能码
	寄存器起始地址
	寄存器长度

	1字节
	2字节
	2字节



从机应答帧结构：

	功能码
	有效字节数
	第一数据区
	第二数据区
	第N数据区

	1字节
	2字节
	2字节
	2字节
	2字节


寄存器地址

	寄存器地址
	PLC组态地址
	内容
	操作

	0000H
	40001
	温度(0.1℃)
	只读

	0001H
	40002
	湿度(0.1%RH)
	只读

	0006H
	40007
	SO2浓度(单位0.01ppm)
	只读

	0100H
	40101
	设备地址(0-252)
	读写

	0101H
	40102
	波特率(2400/4800/9600)
	读写


通讯协议示例以及解释

读取设备地址0x01的SO2值


问询帧

	传输标志
	协议标志
	长度

	0x00 0x01
	0x00 0x00
	0x00,0x06

	单元标志
	功能码
	起始地址
	数据长度

	0x01
	0x03
	0x00,0x06
	0x00,0x01



应答帧（例如读到SO2的值为 1.89ppm）

	传输标志
	协议标志
	长度

	0x00 0x01
	0x00 0x00
	0x00,0x05

	单元标志
	功能码
	有效字节数
	SO2值

	0x01
	0x03
	0x02
	0x00 0xBD


SO2： 

00BD H(十六进制)=189=>SO2=1.89ppm

读取设备地址0x01的温湿度值

问询帧

	传输标志
	协议标志
	长度

	0x00 0x01
	0x00 0x00
	0x00,0x06

	单元标志
	功能码
	起始地址
	数据长度

	0x01
	0x03
	0x00,0x00
	0x00,0x02



应答帧（例如读到温度为17.5℃，湿度为 25.4%RH）

	传输标志
	协议标志
	长度

	0x00 0x01
	0x00 0x00
	0x00,0x07

	单元标志
	功能码
	有效字节数
	湿度值
	温度值

	0x01
	0x03
	0x04
	0x00 0xFE
	0x00

0xAF


温度：

00AF H(十六进制)=175=>温度=17.5℃

湿度：

00FE H(十六进制)=254=>湿度=25.4%RH

读取设备地址0x01温湿度、SO2浓度值

问询帧

	传输标志
	协议标志
	长度

	0x00 0x01
	0x00 0x00
	0x00,0x06

	单元标志
	功能码
	起始地址
	数据长度

	0x01
	0x03
	0x00,0x00
	0x00,0x07



应答帧（例如读到温度为28.3℃，湿度为 78.8%RH，二氧化硫的值为0.4ppm）

	传输标志
	协议标志
	长度

	0x00 0x01
	0x00 0x00
	0x00,0x09

	单元标志
	功能码
	有效字节数
	湿度值
	温度值
	SO2值

	0x01
	0x03
	0x06
	0x03 0x14
	0x01 

0x1B
	0x00

0x28


温度：

011B H(十六进制)=283=>温度=28.3℃

湿度：

0314 H(十六进制)=788=>湿度=78.8%RH

SO2：

0028 H(十六进制)=40=>SO2=0.4ppm

主动上报协议
主动上报方式

设备可以采用TCP或者UDP方式主动上报，上报均采用Client方式，其中TCP采用长连接形式，设备具有KeepAlive机制，会主动保持和服务区的连接并且进行无限次的断线重连。

协议基本组成


协议的基本组成如下：

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



其中帧头2字节，固定为0xfe 0xdc。

设备版本号1字节，在本协议中为0x01。

设备ID为6字节，出厂内部固定，每一个本设备均有一个唯一的设备ID，客户可以使用该ID区分不同的设备。

传输Session为4字节，由设备指定，每次发送自增1，用来标识设备的传输顺序。

命令字节，长度，内容见下文。

校验和1字节，本协议中校验和不使用，此处固定为0。

主动上报协议

主动上报的命令字节，长度，内容如下文所示。

	命令字节
	长度
	内容

	0x03
	0x30（48）
	见下文数据上报内容


数据上报内容：

	数据1内容(4字节)
	数据2内容(4字节)
	..
	数据12内容(4字节)


主动上报协议实例

如下文是一个设备主动上传的数据：

fe dc 01 25 ab 4e a3 25 00 00 00 05 03 00 30 00 00 00 28 00 00 00 3a 00 00 01 27 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

其中fe dc为固定帧头，01位版本号，设备唯一id为ab4ea325,本条指令的session为00000005，本条数据长度为0030也就是48个字节。

上传的第一组数00000028代表二氧化硫0.4ppm，0000003a代表5.8℃， 00000127代表29.5%RH。剩下9组数据均为00000000不用，最后一个00为校验和。

00000028 （16进制）转换成40（10进制）。
帧头(2)+版本 (1)+设备ID(6)+传输Session(4)+命令字节(1)+长度(2)+内容(n)+校验和(1)
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