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	TVOC传感器使用说明书

	JXBS-3001-TVOC_WIFI

	Ver1.0


产品简介

产品概述

JXBS-3001-TVOC_WIFI空气质量传感器是一款基于WiFi网络进行数据传输的传感器；通过WIFI方式进行通讯，采用主动定时上传方式，相较于传统的光照度布线方式，WIFI型光照度变送器可以实现传感+通讯二合一，不再需要网关与通信主机，实现了一个设备即为一个物联网节点的功能。
本传感器依托于无处不在的网络信号，采用高灵敏数字探头，高防水，信号稳定，精度高，适用于机房监控系统、安防工程、医疗卫生监控、冷链运输等。
功能特点

进口空气质量传感器采用专业进口半导体传感器探头作为核心检测器件；体积小巧功耗低，可以完成精确测量，本传感器可以集成温度、湿度、TVOC、等效二氧化碳浓度等参数。使用最新的英国剑桥大学光检测方式，通过微小加热分解有机物，通过测量二氧化碳产生量来计算TVOC浓度，相较于传统半导体测量方式，具有更高的精度和分辨率。

国产空气质量传感器通过TVOC传感器对空气中污染气体进行采样，并采用高性能高速MCU进行AD采集，将采集数据按周期作傅里叶蝶形变换，转换后的频域数据通过与数据库中保存的各种漂移频域数据作分离处理，将采集的频域 数据中受温度湿度气压以及其他漂移的频域部分幅值移除，再将处理后的频域 及幅值合成为真实污染数据。

主要参数

基本参数

	参数名称
	参数内容

	供电方式
	12-24V DC

	电池工作时长
	≥3年

	上报间隔
	≥10min

	采样间隔
	1-720分钟可设置

	响应时间
	一般小于15秒


传感器参数

	参数名称
	参数内容

	PM1.0/PM2.5/PM10测量范围
	0-999ug/m³

	PM1.0/PM2.5/PM10分辨率
	1ug/m³

	PM1.0/PM2.5/PM10精度
	<读数的±10%(25℃)

	最小检出粒子直径
	0.3um

	温度范围
	-10℃-60℃

	湿度范围
	0-100%RH

	温度分辨率
	0.1℃

	湿度分辨率
	0.1%RH

	温度精度
	±0.5℃

	湿度精度
	±3%

	TVOC测量范围
	0-1000ppb

	TVOC测量方式
	光学检测方式

	TVOC测量精度
	5%F.s

	TVOC测量分辨率
	1ppb

	eCO2测量范围
	400-5000ppm

	eCO2测量方式
	气敏等效测量

	eCO2测量精度
	7%F.s

	eCO2测量分辨率
	1ppb

	运行温度
	-30-50℃（-20-40℃持续）

	工作湿度环境
	0-100%RH(15-95%RH）

	工作压力范围
	0.9-1.1atm


WIFI参数
	参数名称
	参数内容

	产品功耗
	＜0.6W

	传输接口
	WIFI

	WIFI频段
	2.4G

	通信协议
	主动上报/TCP modbus

	DNS动态解析
	支持


硬件连接

产品清单

安装设备前请检查设备清单：

	名称
	数量

	高精度传感器
	1台

	天线（内置）
	1只

	电源适配器（选配）
	1个

	SIM物联卡
	1张

	保修卡/合格证
	1份


产品外观尺寸
以下是传感器的外观尺寸图，可根据尺寸和结构合理进行传感器的安装，如图所示：
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设备接口说明

产品使用外部天线，在运输过程中天线与设备是分离的，请将天线拧到设备上安装使用。
气体检测孔


气体探测孔处使用高分子气体膜隔离，此膜透气不透水，可以起到气体渗透但是隔绝水分的作用，请勿破坏此膜，否则影响产品的寿命。
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安装说明

需将传感器安置在避风避雨的环境中，90度垂直于地面壁挂，保持将传感器透气孔朝向正下方，防止进水。

  壁挂王子壳为壁挂式安装，安装孔位于设备两侧中部位置，安装孔径小于4mm，孔距105mm，可使用3mm的自攻螺丝安装


本产品为点型扩散性气体检测装置，顾名思义本产品只能检测探头位置的气体浓度，如果您使用的情况是用来检测泄漏时需要注意，环境中的气体浓度受扩散影响，随着距离泄漏点的距离的变化浓度成反比变化，泄漏点的浓度最高，距离越远浓度越低，因此产品的安装需要尽可能的靠近气体管道处。

初次使用与智能配置

本系统为WIFI版本的传感器，因此需要连接WIFI路由器才可以使用，当您第一次拿到传感器时，传感器不知道您的路由器的名称和密码，因此我们提供了方便快捷的智能配置功能让您使用手机方便快捷的配置传感器的WIFI用户名密码。
WIFI版本的传感器在刚上电是1分钟自动进入配置模式，您可在这1分钟内对传感器进行如下配置：
手机安装我们提供的智能配置APP，打开APP界面，首先您需要让自己的手机接入想要让传感器接入的WIFI并开启手机的WIFI功能。
将WIFI密码填写到APP，点击智能配置并等待，大约10秒钟左右，可以发现系手机提示配置成功，此时已经将WIFI名称和密码配置到设备中，设备每次开机后1分钟内未配置则自动连接指定的WIFI。

WIFI传感器配置工具
在wifi环境中，针对传感器软件我们提供了一套配置工具，可以方便的使用网络环境对设备进行配置。
配置工具的基本使用
首先您需要将我们的传感器解压到单独文件夹中，不要漏掉文件，请确保您电脑的.Net版本是2.0及以上，Win7SP1版本以上的都已经预装了.Net2.0版本，XP或者早期的Win7请安装.Net2.0。

如下图所示，软件界面分为如下几部分，左边为设备搜索和操作信息显示区域，中间为配置区域，可以进行设备的基本配置，传感器的调试与固件升级。
使用时需要您的电脑和WiFi传感器在同一局域网下，点击搜索设备，此时会在设备列表中显示全部在线的设备，然后双击设备列表中您需要访问的设备，可以获取设备当前的基本配置。请注意每一步操作前都要首先搜索设备并双击设备，如下图。
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传感器的网络配置
设备的基本设置主要包括以下几个方面：
	主动上报设置

	服务器地址类型
	可以选择上传到指定IP或者指定域名。
IP形式或者域名形式二选一。

	目标IP/域名
	需要上传到的指定IP或者域名。域名长度不能超过32个英文。

	目标端口
	需要上传到的指定端口。

	主通信模式
	主动上传使用的TCP协议或者UDP协议。


传感器连接精讯云

精讯云介绍
精讯云，精讯畅通研发的一款通用性物联网云平台，以行业解决方案为基础，解决传统云平台重链接轻体验的问题，在链接基础上升级前段显示效果与风格，集成十余行业界面模板，是一套集合解决方案、数据采集、预警发布、远程控制、数据分析等为一体的物联网系统。精讯云提供数据记录、查询、导出、比较等功能，主要是在应用层为客户提供一站式的加入服务。

精讯云优势

（1）稳定性：高稳定性，系统总体可用率大于99.7%，数据库应用可用率大于99.8%，并且会定期维护。
（2）易操作性：提供友好的用户管理和使用界
（3）可靠性：，在系统设计时，通过选择优秀的产品和采用必要的技术手段确保系统的可靠性
（4）兼容性：其他公司产品按照我司服务器协议，数据也可在我司平台产看
（5）“千人千面”：具有私有化部署，同时提供正常入口和中性入口两个入口，从中性入口进入后，客户看到的界面信息为客户自行设定的信息

（6）微信小程序：可以手机微信简单、方便查看设备状态、数据、设备绑定地点等。
传感器数据查询

当您购买的传感器带有上报功能，您可以通过精讯云服务器远程查看数据，方便快捷。

传感器设备通过WiFi网络模块和精讯云服务器建立连接，按照默认的频率（频率可调）将数据上报到云端服务器。

您只需使用已注册的精讯云账号登录服务器后，通过使用每台主机专有的“身份ID”即可查询设备的数据。

同时平台还具有报警功能，您只需通过平台设置报警数值，监测数据超过报警数值，平台会通过短信或者QQ邮箱通知您，让您更加方便、快捷的监测数据。

注：您可联系我司售后工作人员，了解平台的具体功能
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