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产品简介

产品概述

该噪声传感器广泛适用于工业现场噪声测试场合，可广泛用于仓库、机房、生产车间、档案室、图书馆、学校、商场、智能家居、楼宇控制、机场、火车站等领域。
功能特点

本产品采用高灵敏度拾音器，信号稳定，精度高。具有测量范围宽、线形度好、使用方便、便于安装、传输距离远等特点。

主要参数

	参数名称
	参数内容

	直流供电
	12V-24V DC

	最大功耗
	0.4W

	输出信号
	模拟量接口(电压型或者电流型)

	响应时间
	≤2S

	测量范围
	30dB-130dB

	分辨率
	0.1dB

	测量误差
	3%F.s 

	频率加权特性
	A加权

	频率响应
	35Hz-20Khz

	工作温度
	-20℃-60℃

	工作湿度
	15-90%(无凝露)

	耗电
	≤0.3W（@12V DC , 25℃）

	工作压力范围
	0.9-1.1atm


系统框架图
当系统需要接入一个模拟量版本传感器时，您只需要给设备供电，同时将模拟量输出线接入单片机或者PLC的DI接口，同时根据后文的换算关系编写相应的采集程序即可。  [image: image10.jpg]EStENERE F R AR AT
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当系统需要接入多个模拟量版本传感器时，需要分别将每一个传感器接入每一个不同的单片机模拟量采集口或者PLC的DI接口，同时根据后文的换算关系编写相应的采集程序即可。
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硬件连接

设备安装前检查


安装设备前请检查设备清单：

	名称
	数量

	高精度传感器
	1台

	12V防水电源
	1台（选配）

	保修卡/合格证
	1份


接口说明

电源接口为宽电压电源输入 12-24V均可。模拟量产品接线时注意 A/B 两条线不能接反，总线上多台设备间地址不能冲突。
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	线色
	说明

	电源
	棕色
	电源正(12-24VDC)

	
	黑色
	电源负

	通信
	黄(灰)色
	电压/电流输出正

	
	蓝色
	电压/电流输出负


注意事项：请注意不要接错线序，错误的接线会导致设备烧毁。同时一定注意，电压/电流正输出为有源输出，切不可将电压/电流正输出接到电源正位置，否则一定会导致烧毁。

出厂默认提供0.85米长线材 ，客户可根据需要按需延长线材或者顺次接线。

注意在某些出厂批次中可能提供的线序中没有黄色线，此时灰色线等价替换黄色线作用。

安装说明

设备由底部的三个安装螺丝固定，客户可以使用螺丝固定百叶箱设备，固定孔如下图所示位置。
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安装位置需要注意以下事项：

1、变送器应尽量水平安防，保证安装垂直于水平面。

2、安装高度为人体坐高或主要要求测量的环境区域。


同时请注意以下防范事项：

1、避免在易于传热且会直接造成与待测区域产生温差的地带安装，否则会造成温湿度测量不准确。

2、安装在环境稳定的区域,避免直接光照,远离窗口及空调、暖气等设备,避免直对窗口、房门。

3、尽量远离大功率干扰设备，以免造成测量的不准确,如变频器、电机等。

接线说明

典型四线制接线方式

如下图所示为电流型传感器接线方式，将传感器的电源线(棕线与黑线)接入电源；传感器的黄(灰)色线为信号正接入采集设备的信号正，电流流向为传感器到采集设备；传感器的蓝色线为信号正接入电流采集设备的信号负，电流流向为采集设备到传感器；
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如下图所示为电压型传感器接线方式，将传感器的电源线(棕线与黑线)接入电源；传感器的黄(灰)色线为信号正接入采集设备的信号正，黄(灰)线的电压为输出电压；传感器的蓝色线为信号正接入电压采集设备的信号负，蓝线的电压为参考电压，与黑线电压一致为0V。
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典型三线制接线方式

对于典型的三线制接线，相较于四线制接线方式，省略蓝线即可，在传感器中蓝线与黑线在传感器中短路，因此可以省略蓝线。

对于三线制电流接线方式，将传感器的电源线(棕线与黑线)接入电源后，只需要将传感器的黄(灰)色线为信号正接入电流采集设备的信号正即可。
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对于三线制电压接线方式，将传感器的电源线(棕线与黑线)接入电源后，只需要将传感器的黄(灰)色线为信号正接入电压采集设备的信号正即可。
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模拟量参数含义与换算
模拟量4-20mA电流输出

	电流值
	噪声值

	4mA
	30dB

	20mA
	130dB



计算公式为P(噪声)=(I(电流)-4mA)*6.25+30dB


其中P的单位为dB，I的单位为mA。


例如当前情况下采集到的数据是8.25mA，此时计算噪声的值为56.56dB。


以上为130dB量程时计算方式，其他量程请以4mA代表0dB，20mA代表最大量程线性换算即可。

模拟量0-10V电压输出

	电压值
	噪声值

	0V
	30dB

	10V
	130dB



计算公式为P(噪声)=V(电压)/100+30dB


其中P的单位为dB，V的单位为mV。


例如当前情况下采集到的数据是3515mV，此时计算噪声的值为65.15dB。


以上为130dB量程时计算方式，其他量程请以0V代表0dB，10V代表最大量程线性换算即可。

模拟量0-5V电压输出

	电压值
	噪声值

	0V
	30dB

	5V
	130dB



计算公式为P(噪声)=V(电压)/50+30dB


其中P的单位为dB，V的单位为mV。


例如当前情况下采集到的数据是4228mV，此时计算噪声的值为114.56dB。
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